 [image: image9.png]


                                                    广州崇实自动控制科技有限公司

	标准型风阀执行器 4/5/6Nm    开关型              CSDA4/5/6N24-O/-OS  

	用于楼宇自控系统（HVAC）风门控制
扭矩：4/5/6Nm
额定电压：DC24V  AC24V 50/60Hz 

控制方式： 2点控制  3点控制
-S型包含两组辅助开关
	[image: image1.png]




	型号
	CSDA4N24-O/-OS
	CSDA5N24-O/-OS
	CSDA6N24-O/-OS

	电气参数
	额定电压
	DC24V  AC24V 50/60Hz

	
	额定电压范围
	AC/DC24V±10%

	
	耗电功率
	2.2W@运行，0.5W@待机

	
	辅助开关
	阻性负载3A，230V   感性负载1.5A，230V

	
	连接电线
	电线>= 0.5 mm2，端子接线最大可接2mm2 

	功能参数
	额定扭矩
	4Nm
	5Nm
	6Nm

	
	适配风门面积
	0.8m2
	1m2
	1.2m2

	
	旋转方向
	手动拨动换向旋钮改变旋转方向

	
	运行时间
	30...40S（95°）
	30...40S（95°）
	45...55S（95°）

	
	噪音水平
	<45dB

	
	位置指示
	机械指示

	工作条件
	电气等级
	Ⅲ（安全低压）

	
	防护等级
	IP54

	
	工作环境温度
	-20…+50℃

	
	储藏环境温度
	-30…+80℃

	
	最大环境湿度
	95%RH，不结露／EN 60730-1

	
	维护
	免维护

	尺寸


	尺寸
	详见尺寸图

	
	风门轴长度
	>50mm

	
	风门轴规格
	6...16mm圆轴； 8x8...12x12mm方轴

	重量
	重量
	0.8Kg

	接线图

	[image: image3.png]



	辅助开关接线图

[image: image4][image: image5.png]AN

w

1 ~ Ac24v L ~
— <4+  bcuv — +
Pt 2 =hEEE






	执行器安装尺寸图（mm）

	[image: image2.png]84.8
5SS
<,
e
o
o 2 BREE
QLS |7 ’
6..16mm
o o =
L = n =
o 3
9 9
E
o
|
3
2
10.5
6.4






	更改执行器旋转方向

	[image: image6.png]<10°;—ID

21

22

24

A

/

1.5A AC250V

[



换向旋钮在执行器引线出口处
0   电源1和3接通，执行器逆时针旋转；
1   电源1和3接通，执行器顺时针旋转；
注：出厂设置为转向1，电源1和3接通，
执行器顺时针旋转。

	辅助开关说明

	-S型执行器包含两组辅助开关（即开关a，开关b），执行器运行角度与开关状态如下表所示：（可按客户要求设定）
开关a

端子21，22

0-10°

短路
10-90°

断路
开关b
端子24，25

0-80°

断路
80-90°

短路


	手动解锁

	[image: image7.png]


按下解锁按钮即可对执行器进行角度调整。
[image: image8.wmf]换向开关

[image: image9.png]注：请勿在通电情况下进行手动
解锁，以免损坏内部齿轮。


� EMBED AutoCAD.Drawing.18 \* MERGEFORMAT ���





手动解锁按钮








地址：广州市番禺区钟村钟兴路26号(钟村地铁站附近)   网址：www.csautodriver.com      电话：020-3248424936  

~ 1 ~

_1234567890.dwg
Administrator


